## Tabelle1
Ermittlung der Heizlast aus bisherigem Brennstoffverbrauch mit „Schweizer Formel“
Eingabewerte
Volllaststunden bisher | 2700 | h/a
Weichholzverbrauch bisher | 0 | rm/a
Hartholzverbrauch bisher | 0 | rm/a
Holzpelletsverbrauch bisher | 0 | kg/a
Braunkohleverbrauch bisher | 0 | kg/a
Erdgasverbrauch bisher | 0 | kWh/a
Flüssiggasverbrauch bisher | 0 | L/a
Ölverbrauch bisher | 900 | L/a
Wärmeabgabe Wärmepumpe/Warmwasser bisher | 36000 | kWh/a
Jahresnutzungsgrad bisher | 87 | %
Jahresnutzungsgrad neu | 80 | %
Leistungsreserve neu | 5 | %
Beheizte Wohnfläche | 320 | m²
Ergebnisse
Jahresenergieaufwand bisher | 45540 | kWh/a
Jahresenergieaufwand neu | 49524.75 | kWh/a
Heizlast | 17.3337 | kW
Wärmeerzeugerwirkungsgrad neu ca. | 90 | %
Spezifische Heizlast | 54.1677 | W/m²
Energiebedarf über 24 h bei Normaußentemperatur | 416.0079 | kWh
Energiebedarf über 24 h an einem durchschnittlichen Januartag | 260.0049 | kWh
Ermittlung der Pufferspeichergröße
Eingabewerte
Strebel TT40S
Leistung Holzvergaser | 40 | kW
Füllraumvolumen Holzvergaser | 290 | L
Vorlauftemperatur | 85 | °C
Rücklauftemperatur | 30 | °C
Ergebnisse Weichholz (15% Feuchte)
Energieabgabe Holzvergaser mit einer Füllung | 262.0048 | kWh
Brenndauer Holzvergaser mit einer Füllung | 6.5501 | h
Erforderliches Speichervolumen zur Aufnahme der Energie eines Füllraumes bei 20°C Außentemp. | 4099.59 | L
Erforderliches Speichervolumen zur Aufnahme der Energie eines Füllraumes an einem durchschnittl. Januartag | 2989.2633 | L
Erforderliches Speichervolumen zur Aufnahme der Energie eines Füllraumes bei Normaußentemp. | 2323.0673 | L
Tagesbrennstoffbedarf an einem durchschnittl. Januartag | 0.99237 | Füllraumfüllungen pro Tag
Tagesbrennstoffbedarf bei Normaußentemp. | 1.5878 | Füllraumfüllungen pro Tag
Überbrückungszeit mit einer Füllung an einem Durchschnittl. Januartag | 24.1846 | h
Überbrückungszeit mit einer Füllung bei Normaußentemp. | 15.1154 | h
Jahresverbrauch neu | 27.5138 | rm/a
Ergebnisse Hartholz (15% Feuchte)
Energieabgabe Holzvergaser mit einer Füllung | 332.5922 | kWh
Brenndauer Holzvergaser mit einer Füllung | 8.3148 | h
Erforderliches Speichervolumen zur Aufnahme der Energie eines Füllraumes bei 20°C Außentemp. | 5204.0721 | L
Erforderliches Speichervolumen zur Aufnahme der Energie eines Füllraumes an einem durchschnittl. Januartag | 3794.6092 | L
Erforderliches Speichervolumen zur Aufnahme der Energie eines Füllraumes bei Normaußentemp. | 2948.9314 | L
Tagesbrennstoffbedarf an einem durchschnittl. Januartag | 0.78175 | Füllraumfüllungen pro Tag
Tagesbrennstoffbedarf bei Normaußentemp. | 1.2508 | Füllraumfüllungen pro Tag
Überbrückungszeit mit einer Füllung an einem Durchschnittl. Januartag | 30.7002 | h
Überbrückungszeit mit einer Füllung bei Normaußentemp. | 19.1877 | h
Jahresverbrauch neu | 19.8099 | rm/a
Note on A5: Nur Heizen bis 800m über NN → 2300 h/a Nur Heizen über 800m über NN → 2600 h/a Heizen & Warmwasser bis 800m über NN → 2700 h/a Heizen & Warmwasser über 800m über NN → 3000 h/a
Note on A10: Brennwert
Note on A14: Kaminöfen 30 bis 50 % Kachelöfen/Grundöfen 65 bis 72 % Festbrennstoffkessel/Holzvergaser 40 bis 70 % Ölkessel 80 bis 85 % Gaskessel 80 bis 85 % Pelletkessel 70 bis 80 % Elektroheizung 93 bis 97 % (Alle Werte bezogen auf Brennwert)
Note on A15: Kaminöfen 50 bis 55 % Kachelöfen/Grundöfen 65 bis 72 % Festbrennstoffkessel/Holzvergaser 70 bis 80 % Ölkessel 85 bis 95 % Gaskessel 85 bis 95 % Pelletkessel 70 bis 80 % Elektroheizung 93 bis 97 % (Alle Werte bezogen auf Brennwert)
Note on A16: 0 bis 5 %
Note on A21: Brennwert
Note on A22: Brennwert
Note on A23: Bei Normaußentemperatur
Note on A25: Kontrollwert für Plausibilitätsprüfung Bestehende, schlecht wärmegedämmte Wohnhäuser 50 W/m² bis 70 W/m² Bestehende, gut wärmegedämmte Wohnhäuser 40 W/m² bis 50 W/m² Neubauten gemäss heutigen Vorschriften 30 W/m² bis 40 W/m² Bestehende, schlecht wärmegedämmte Dienstleistungsbauten 60 W/m² bis 80 W/m² Minergie-Gebäude 25 W/m² bis 30 W/m² Minergie-P-Gebäude 8 W/m² bis 13 W/m²
Note on A34: Muss größer als Heizlast sein!
Note on A37: Möglichst gering auslegen! 30 °C bei Fußbodenheizung 30 bis 50 °C bei Radiatoren
Note on A43: Dieses Speichervolumen darf unterschritten werden. Dann darf der Füllraum im Sommer allerdings nicht mehr Komplett mit Holz gefüllt werden.
Note on A56: Dieses Speichervolumen darf unterschritten werden. Dann darf der Füllraum im Sommer allerdings nicht mehr Komplett mit Holz gefüllt werden.